## Datos de Entrada
Diseño de Desengrasador Estático
Planilla independiente de dimensionamiento de unidad de tratamiento de aguas residuales.
Variable | Valor | Unidad | Tipo | Referencia / criterio | Observación
Población de diseño | 1000 | hab | Entrada | Proyecto | Editable
Caudal medio diario | 120 | m3/d | Entrada | Proyecto / aforo | Editable
Factor de punta | 2.5 | - | Entrada | Proyecto | Editable
Q medio horario |  | m3/h | Fórmula | Qmed/24 | Calculado
Q máximo horario |  | m3/h | Fórmula | Qmed·Fp/24 | Calculado
Q máximo |  | m3/s | Fórmula | Qmax,h/3600 | Calculado
DBO5 afluente | 300 | mg/L | Entrada | Caracterización real preferente | Editable
DQO afluente | 600 | mg/L | Entrada | Caracterización real preferente | Editable
SST afluente | 350 | mg/L | Entrada | Caracterización real preferente | Editable
Temperatura del agua | 18 | °C | Entrada | Mes más frío | Editable
Zona ecológica | Valles | - | Entrada | Altiplano / Valles / Llanos | Editable
Carga DBO5 |  | kg/d | Fórmula | Q·C/1000 | Calculado
Carga DQO |  | kg/d | Fórmula | Q·C/1000 | Calculado
Carga SST |  | kg/d | Fórmula | Q·C/1000 | Calculado

## Calculos
Diseño de Desengrasador Estático - Cálculos
Celdas azules: entradas de diseño. Celdas negras: fórmulas. Celdas naranjas: criterio preliminar a revisar.
Parámetro | Valor | Unidad | Criterio | Verificación | Comentario
Q máximo horario |  | m3/h | Dato hidráulico
Q medio horario |  | m3/h | Dato hidráulico
Carga hidráulica máxima | 20 | m3/m2/h | ≤20
TRH a Q medio | 30 | min | ≥30
Profundidad útil | 1.8 | m | 1,2-2,4
Relación largo/ancho | 2 | - | Adoptada
Área por carga |  | m2
Volumen por TRH |  | m3
Área por TRH |  | m2
Área de diseño |  | m2
Ancho |  | m
Largo |  | m

## Resumen
Diseño de Desengrasador Estático - Resumen
Síntesis automática del dimensionamiento y controles principales.
Indicador | Resultado | Unidad | Estado | Referencia | Nota
Área de diseño |  | m2 | OK | Guía Módulo 1
Dimensiones L x A |  | m | OK | Geometría adoptada
Profundidad |  | m |  | Guía Módulo 1

## Fuentes
Fuentes y alcance
Fuente | Contenido | URL | Nivel | Aplicación | Observación
Guía técnica PTAR Bolivia - Módulo 1 | Datos básicos, líneas, pretratamiento y primarios | https://www.aguasresiduales.info/revista/libros/guia-tecnica-para-la-seleccion-y-diseno-de-lineas-de-tratamiento-de-aguas-residuales | Directo | Criterios exactos cuando están contenidos en el Módulo 1 | Documento base del paquete
Biblioteca del Agua MMAyA/SIARH | Referencia pública de la Guía completa | https://datos.siarh.gob.bo/biblioteca/518 | Referencia | Localización de módulos complementarios
ALCANCE: dimensionamiento paramétrico para anteproyecto. El diseño final debe cerrarse con aforo/muestreo, topografía, geotecnia, perfil hidráulico, estructuras, equipos, electricidad, automatización, APU y normativa vigente.