## Datos de Entrada
LAGUNA FACULTATIVA - DATOS DE ENTRADA
Celdas amarillas: editar con datos reales del proyecto. Celdas grises: criterios de referencia de la Guía. La hoja diferencia Laguna Facultativa Primaria y Secundaria y verifica carga superficial, TRH, geometría y calidad de efluente.
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad
Población de diseño | P | 1000 | hab
Dotación de agua potable | Dot | 150 | L/hab/día
Coeficiente de retorno | Cr | 0.8 | -
Zona ecológica | ZE | Valles | -
Temperatura media del aire del mes más frío | Ta | 18 | °C
Temperatura media del agua residual del mes más frío | Tw | 20 | °C
Tipo de Laguna Facultativa | Tipo | Primaria | -
DBO5 del agua residual cruda | DBO0 | 400 | mg/L
SST del agua residual cruda | SST0 | 450 | mg/L
DQO del agua residual cruda | DQO0 | 750 | mg/L
Coliformes fecales del afluente | CF0 | 10000000 | NMP/100 mL
Remoción DBO5 en etapa previa (0 si Primaria) | ηDBO,p | 0% | fracción
Remoción SST en etapa previa (0 si Primaria) | ηSST,p | 0% | fracción
PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA LAGUNA FACULTATIVA
Número de lagunas en paralelo | n | 1 | unid
Profundidad útil de agua | h | 1.8 | m
Relación largo/ancho de la lámina de agua | L/B | 3 | -
Talud interior horizontal/vertical | m_i | 2 | H:V
Talud exterior horizontal/vertical | m_e | 1.5 | H:V
Factor adoptado sobre la carga superficial máxima | fλ | 1 | fracción
Resguardo / borde libre adoptado | BL | 0.5 | m
Ancho de coronación adoptado | Bc | 3 | m
SST de diseño en el efluente para DBO particulada | SSTe | 80 | mg/L
Coeficiente de temperatura para remoción de DBO5 | θDBO | 1.035 | -
Reducción de Kb20 por ser Laguna Facultativa | fKb | 10% | fracción
Coeficiente de temperatura para coliformes | θCF | 1.07 | -
Tasa de acumulación de lodos adoptada | Tac | 0.06 | m³/hab/año
Periodo de limpieza adoptado | PL | 15 | años
Distancia de la laguna al centro poblado más próximo | Dcp | 750 | m
Pretratamiento (desbaste + desarenado) previsto | Prep | Sí | -
Medición de caudal después del pretratamiento | Qmed | Sí | -
Operación hidráulica predominante | Hid | Gravedad | -
Fuente principal: Guía técnica para la selección y diseño de líneas de tratamiento de aguas residuales - Módulo 2, Cap. 7.3 Lagunas de Estabilización (MMAyA/VAPSB; CEDEX). https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C21: La profundidad útil habitual de las Lagunas Facultativas es 1,5-2,0 m. En los dimensionamientos básicos de la Guía se adopta 1,8 m. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C22: Para Lagunas Facultativas Primarias se recomiendan relaciones largo/ancho entre 2 y 4. En las Secundarias existe mayor flexibilidad; en los dimensionamientos básicos se adopta 3/1. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C23: La Guía establece taludes interiores entre 1/2 y 1/3 (vertical/horizontal), equivalentes a H/V entre 2 y 3. En los dimensionamientos básicos se adopta 1/2 (V/H), es decir H/V=2. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C24: La Guía establece taludes exteriores entre 1/1,5 y 1/2 (vertical/horizontal), equivalentes a H/V entre 1,5 y 2. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C25: La carga superficial calculada por Mara (1997) es una carga máxima de referencia. El factor debe ser ≤1 salvo justificación técnica específica. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C26: En los dimensionamientos básicos se deja 0,5 m de resguardo en lagunas menores de 1 ha y 1,0 m en las mayores. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C27: La coronación debe tener un ancho mínimo de 1,5 m; lo habitual es trabajar con 2-4 m. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C28: Para convertir DBO5 soluble a DBO5 total, la Guía asume que 1 mg/L de SST en el efluente equivale a 0,35 mg/L de DBO5 particulada. Se cita un rango habitual de SST de 60-100 mg/L. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C29: Corrección térmica de K para DBO5: KT = K20·θ^(T-20), con θ = 1,035 (Arceivala, 1981), citado por la Guía. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C30: Von Sperling (2016), citado por la Guía, aconseja reducir el Kb calculado aproximadamente 5-15% en Lagunas Facultativas. Se adopta 10% como valor central editable. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C31: Corrección térmica de Kb: KbT = Kb20·θ^(T-20), con θ ≈ 1,07. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C32: Tabla 7.19: acumulación de lodos 0,03-0,09 m³/hab/año en Facultativas Primarias y 0,03-0,05 m³/hab/año en Facultativas Secundarias. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C33: Tabla 7.28: frecuencia aproximada de extracción de lodos en Lagunas Facultativas Primarias y Secundarias ≥15 años. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C34: La Guía de tecnologías alternativas citada por la Guía PTAR recomienda 500-1.000 m respecto de centros poblados para Lagunas Facultativas. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C35: Antes de la primera laguna se requiere pretratamiento, integrado al menos por desbaste y desarenado. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C36: La Guía indica disponer medición de caudal tras el pretratamiento. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf

## Calculos
LAGUNA FACULTATIVA - MEMORIA DE CÁLCULO
Descripción | Valor | Unidad | Criterio / observación
1. CAUDALES Y AFLUENTE A LA LAGUNA
Caudal medio diario (Qm) |  | m³/d
Caudal medio (Qm) |  | L/s
Factor punta de Harmon (M) |  | - | Diagnóstico hidráulico
Caudal máximo horario |  | L/s | Para revisión de estructuras de entrada/salida
DBO5 afluente a Laguna Facultativa |  | mg/L | En Laguna Primaria la remoción previa debe ser 0
SST afluente a Laguna Facultativa |  | mg/L
Carga de DBO5 afluente |  | kg DBO5/d
2. CARGA SUPERFICIAL Y SUPERFICIE INICIAL POR MATERIA ORGÁNICA
Carga superficial máxima según temperatura |  | kg DBO5/ha·d | Mara (1997), Tabla 7.21; máximo 350
Carga superficial adoptada |  | kg DBO5/ha·d | Debe ser ≤ carga máxima
Superficie total requerida por carga orgánica |  | ha | S = Q·Ca / λs
Superficie total requerida por carga orgánica |  | m²
Superficie por laguna en paralelo |  | m²
Ancho de lámina de agua inicial |  | m | L/B adoptado
Largo de lámina de agua inicial |  | m
Ancho de fondo inicial |  | m | Talud interior
Largo de fondo inicial |  | m | Talud interior
Área a media profundidad inicial |  | m² | Para fórmula prismoidal
Volumen útil por laguna inicial |  | m³ | Prismoide con taludes interiores
Volumen útil total inicial |  | m³
TRH inicial |  | d | Se compara con TRH mínimo por zona
3. VERIFICACIÓN DEL TRH Y DIMENSIONES DEFINITIVAS
TRH mínimo recomendado por zona ecológica |  | d | Altiplano ≥20; Valles ≥15; Llanos ≥10
Volumen mínimo total por TRH |  | m³ | V = Q·TRHmín
Volumen total de diseño adoptado |  | m³ | Gobierna carga superficial o TRH
Volumen por laguna de diseño |  | m³
Discriminante geométrico |  | - | Resolución de la geometría prismoidal
Ancho definitivo de lámina de agua |  | m
Largo definitivo de lámina de agua |  | m
Superficie definitiva por laguna |  | m²
Superficie definitiva total |  | m²
Superficie definitiva total |  | ha
Ancho definitivo de fondo |  | m
Largo definitivo de fondo |  | m
Área a media profundidad definitiva |  | m²
Volumen útil por laguna verificado |  | m³
Volumen útil total verificado |  | m³
TRH final |  | d | Debe cumplir TRH mínimo
Carga superficial real final |  | kg DBO5/ha·d | Debe ser ≤ carga adoptada
Resguardo recomendado |  | m | Por laguna: 0,5 m si <1 ha; 1,0 m si ≥1 ha
Largo exterior aproximado a nivel de coronación |  | m | No incluye talud exterior hasta terreno natural
Ancho exterior aproximado a nivel de coronación |  | m
Área exterior aproximada de coronación por unidad |  | m² | Referencia de implantación preliminar
4. MODELACIÓN DE DBO5 - FLUJO DISPERSO
Número de dispersión (d) |  | - | von Sperling (1999): d = 1/(L/B)
K20 para DBO5 |  | d⁻¹ | Arceivala (1981): K20 = 0,132·log(λs) - 0,146
K a temperatura del agua |  | d⁻¹ | KT = K20·1,035^(T-20)
Coeficiente a para DBO5 |  | -
Factor Ce soluble / Ca |  | - | Modelo de flujo disperso
DBO5 soluble esperada en efluente |  | mg/L
DBO5 particulada asociada a SST del efluente |  | mg/L | Mara (1995): 0,35 mg DBO5/mg SST
DBO5 total esperada en efluente |  | mg/L | Ces + DBO5 particulada
Remoción estimada de DBO5 en Laguna Facultativa |  | fracción | Resultado del modelo
5. MODELACIÓN DE COLIFORMES - FLUJO DISPERSO
Kb20 teórico por profundidad |  | d⁻¹ | von Sperling (2016)
Kb20 ajustado para Laguna Facultativa |  | d⁻¹ | Reducción adoptada 5-15%; editable
Kb a temperatura del agua |  | d⁻¹
Coeficiente a para coliformes |  | -
Factor Ne / Na |  | - | Modelo de flujo disperso
Coliformes esperados en efluente |  | NMP/100 mL
Remoción porcentual de coliformes |  | fracción
Remoción logarítmica de coliformes |  | u. log
6. PRODUCCIÓN DE LODOS Y OPERACIÓN
Acumulación de lodos anual total |  | m³/año | Rango guía según tipo de laguna
Volumen de lodos al periodo de limpieza |  | m³ | Referencia para planificación de extracción
Volumen de lodos por laguna |  | m³
Lodos acumulados / volumen útil total |  | fracción | Indicador operativo; no se usa como criterio normativo
Demanda energética de proceso |  | - | La laguna no requiere aireación mecánica
7. VERIFICACIONES DE DISEÑO
Carga superficial adoptada ≤ máxima |  |  | Criterio principal de diseño
Carga superficial real ≤ adoptada
Profundidad útil 1,5-2,0 m
TRH final ≥ mínimo por zona ecológica
Relación L/B adecuada |  |  | Primarias: 2-4; Secundarias: mayor flexibilidad
Talud interior H/V entre 2 y 3
Talud exterior H/V entre 1,5 y 2
Resguardo adoptado ≥ recomendado
Ancho de coronación ≥ 1,5 m |  |  | Habitual: 2-4 m
Periodo de limpieza ≥ 15 años
Tasa de acumulación de lodos compatible con tipo |  |  | Tabla 7.19
Distancia a centro poblado 500-1.000 m o mayor |  |  | Recomendación ambiental
Pretratamiento mínimo previsto
Medición de caudal prevista
DBO5 efluente ≤ 80 mg/L |  |  | Límite de referencia RMCH para masa no clasificada
SST de diseño efluente ≤ 60 mg/L |  |  | El efluente de lagunas puede contener microalgas
Coliformes efluente ≤ 1.000 NMP/100 mL |  |  | Verificar objetivo de vertido/reúso
Resultado hidráulico-geométrico
Resultado de calidad de efluente
Fuente principal: Guía técnica para la selección y diseño de líneas de tratamiento de aguas residuales - Módulo 2, Cap. 7.3 Lagunas de Estabilización (MMAyA/VAPSB; CEDEX). https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf

## Resumen
LAGUNA FACULTATIVA - RESUMEN DE DISEÑO
Elemento | Valor | Unidad | Estado / nota
Tipo de laguna |  | -
Zona ecológica |  | -
Caudal medio diario |  | m³/d
DBO5 afluente |  | mg/L
Carga superficial máxima |  | kg DBO5/ha·d
Carga superficial real final |  | kg DBO5/ha·d
TRH mínimo |  | d
TRH final |  | d
Número de lagunas en paralelo |  | unid
Superficie total de lámina de agua |  | m²
Superficie total de lámina de agua |  | ha
Ancho por laguna |  | m
Largo por laguna |  | m
Profundidad útil |  | m
Volumen útil total |  | m³
DBO5 total esperada en efluente |  | mg/L
Remoción estimada DBO5 |  | fracción
Coliformes esperados en efluente |  | NMP/100 mL
Remoción logarítmica de coliformes |  | u. log
Lodos al periodo de limpieza |  | m³
Resultado hidráulico-geométrico |  | -
Resultado de calidad de efluente |  | -
Lógica de diseño: 1) se obtiene la carga superficial máxima por temperatura; 2) se calcula la superficie requerida por DBO5; 3) se calcula el volumen real con geometría prismoidal y taludes; 4) se verifica el TRH mínimo de la zona ecológica; 5) si el TRH gobierna, se redimensiona la geometría; 6) se modelan DBO5 y coliformes con flujo disperso; 7) se verifican criterios constructivos, ambientales y necesidad de postratamiento.
Fuente principal: Guía técnica para la selección y diseño de líneas de tratamiento de aguas residuales - Módulo 2, Cap. 7.3 Lagunas de Estabilización (MMAyA/VAPSB; CEDEX). https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf

## Esquemas
LAGUNA FACULTATIVA - ESQUEMAS DE DISEÑO
Esquemas generados con los datos del ejemplo inicial. Los cálculos del Excel se actualizan al cambiar entradas; las imágenes son ilustrativas y deben regenerarse si se requieren planos con las nuevas dimensiones.
Fuente principal: Guía técnica para la selección y diseño de líneas de tratamiento de aguas residuales - Módulo 2, Cap. 7.3 Lagunas de Estabilización (MMAyA/VAPSB; CEDEX). https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf